[image: image5.jpg]



Automatický závlahový systém 

(AZS)
Indonéská džungle
Technická specifikace díla

ZDROJE VODY 

· Upravená voda reverzní osmózou demineralizovaná voda (demi voda)
· Bude určena v Indonéské džungli pouze pro kropení (mlžení se využije stávající) 
· Užitková - neupravená voda (odpadní voda)
· Bude určena pro kapkovou závlahu výsadeb v Indonéské džungli (rozvody tlakové vody pro ruční zálivku se využijí stávající).

· Zdroje vody jsou umístěny v místnosti vodního hospodářství, situovány v severní části 1.PP_SUTERÉNU. 

· Čerpadla osazená v místnosti, budou dopravovat vodu z nádrží skrze hlavní (ruční) uzávěr a filtraci do tří větví (skupin sekcí) závlahového systému kropení a jedné větve (skupiny sekcí) kapkové závlahy. Čerpadla budou spouštěna průtokovým/tlakovým spínačem na základě požadavku ovládacích jednotek na otevření alespoň  jednoho ze čtyř hlavních  el. mag. ventilů skupiny sekcí.
· Požadovaný provozní tlak a průtok v místě připojení na zdroj vody zajistí stávající čerpadla dle požadavku a nároků AZS.
· Dopouštění nádrží upravenou a neupravenou vodou není předmětem AZS. 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST ZOO
· Zajištění rozvodů vody od vodního hospodářství v suterénu 1PP potrubím PP-R 32 mm do obslužných chodeb
· Zajištění svislého vedení rozvodů skrze všechny stropní konstrukce
· Zajištění prostupů pro ovládací elektroinstalace
· Zajištění vodorovného vedení z obslužných chodeb do prostoru džungle (skrz zeď)
· Zajištění čerpadel dle požadavků parametrů zavlažování
POŽADAVKY NA ZAVLAŽOVÁNÍ

· Rozvržení zavlažovaných ploch viz výkresy 1NP_AZS, 2NP_AZS.
· Závlaha kropením rostlin v návštěvnickém prostoru v dílčích výbězích a akváriích.
· Kapková závlaha ochozů, mlžení epifytních rostlin.
· Ruční zálivka.
POŽADAVKY NA OVLÁDÁNÍ

AZS bude ovládán jedním centrálním ovládacím systémem Sauter. Ovládací kabely musí být přivedeny přes slučovací svorkovnicové skříňkv do ovládacího rozvaděče, kde budou nasvorkovány k ovládacímu sytému Sauter. Řídící rozvaděč s ovládáním závlahového systému bude umístěn v technické místnosti (velínu) vlevo od rozvaděče ovládání osvětlení, viz výkres 1NP_AZS. 
Pokud z měření průtoku nebo spotřeby vody systém vyhodnotí poruchu, uzavře příslušný hlavní ventil skupiny sekcí, ve které byla porucha detekována. Systém současně nahlásí poruchu zařízení či únik vody na dohledové pracoviště.

– ovládáno bude 22 ventilů sekcí  a 3 hlavní ventily skupiny sekcí 

Instalace skupinových a sekčních trubních a el. rozvodů pro zavlažované plochy včetně přípravy podpěr a uchycení distribučního potrubí všech sekcí AZS do kopule pavilonu. 
Délky vedení jak elektrického tak potrubního budou upřesněny během realizace, vzhledem ke členitosti pavilonu a účtovány dle skutečného rozsahu.

ŘEŠENÍ VLASTNÍ ZÁVLAHY
Automatický závlahový systém umožní automatickou zálivku ploch s výsadbou a keři a pomocí trysek navodí imitaci deště a ochladí vzduch. Automatická závlaha zajistí velmi vysokou rovnoměrnost zálivky a absenci či redukci osob zajišťujících ruční zálivku. 

Návrh řešení vychází z požadavků na charakter jednotlivých zavlažovaných ploch. Systém je navržen z komponentů firmy IRIMON a jejich záměna nemusí zaručit správný chod automatického závlahového systému.
Předmětem závlahy je:

· KROPENÍ (DÉŠŤ)
Imitace deště – zálivka výsadeb pomocí trysek I-Mister (50 l/h)

Trysky budou instalovány přes závitový QJ T-kus do potrubí QJ 20 mm vedeného pod vazníky kopule, po maximální vzdálenosti 2 m a budou zajišťovat kropení.

Všechna distribuční potrubí budou instalována do konstrukce stropu pomocí úchytů. Vhodný typ úchytů bude zvolen dle konstrukce stropu v souladu se stávajícím typem uchycení, použitým v dotčených prostorách.
Přívodní potrubí k rozvodnému potrubí bude z  PE vnější dimenze 32 mm (dle projektu AZS.

· KAPKOVÁ ZÁVLAHA
Zálivka výsadeb v ochozech, zálivka torkretů a lezců. Výsadby budou zavlažovány pomocí kapkovacího potrubí 16 mm s kompenzací tlaku PC GOLD DRIP.
Pomocí tenkého potrubí M-drip 6,6 mm bude možno doplnit kapkovací závlahu a vytvořit tak imitaci stékaní vody po liáně či kmenu stromu (torkretu). Toto tenké kapkovací potrubí bude dle konkrétních podmínek instalováno do stěny rozvodného potrubí QJ 20 mm.

Vodoměr s impulzním výstupem 

Analogový impulzní vodoměr komunikuje s řídící jednotkou Sauter EY 3600, které předává informace o průtocích na jednotlivých sekcích, čímž kontroluje a vyhodnocuje případné úniky. Zároveň poskytuje podrobnou online statistiku o spotřebě vody v jednotlivých dnech. Před vstupem a výstupem vodoměru nesmí být armatura měnící směr proudění vody (koleno atd..) 

Elektromagnetické ventily
HLAVNÍ POTRUBÍ ZÁVLAHY
Jako hlavní elektromagnetické ventily skupiny sekcí budou použity ventily ICV 1“ s regulací průtoku. Hlavní ventily skupin včetně příslušných vodoměrů jsou vždy součástí skupinové sestavy, která bude umístěna v místě odbočení z hlavního napájecího potrubí pro kropení (tři sestavy) a na začátku napájecího potrubí pro kapkovou závlahu (jedna sestava).
Hlavní elektromagnetické ventily skupin sekcí budou řízeny ovládací jednotkou a pouští vodu do systému pouze po dobu závlahy. Po ukončení programového bloku závlahového režimu budou automaticky uzavírány. Celý závlahový systém je díky skupinovým elektromagnetickým ventilům pod tlakem jen po dobu závlahy. Zvyšuje se tedy celková životnost systému a výrazně se snižuje riziko následků plynoucích z možného poškození některé části systému a souvisejícího nekontrolovaného vytékání vody.

[image: image1.jpg]



Technická charakteristika navrženého ventilu ICV dimenze 2“:

· provozní tlak:         1,4 - 14,0 bar

· průtok:                   od 0,4 do  150 l/min 

· napětí:                   24 V AC

· proud spínací:       0,47 A  

· proud provozní:     0,23 A  

· regulace průtoku

· možnost manuálního spuštění a uzavření 

· možnost připojení tlakového regulátoru ACCU SYNC

SEKČNÍ POTRUBÍ

Pro otevírání jednotlivých sekcí s postřikovači budou použity elektromagnetické ventily PGV 1“ s regulací průtoku. Jejich konstrukce umožňuje jejich snadné rozebírání v případě čištění. Ventily budou uloženy v zátěžových ventilových šachticích.

[image: image2.jpg]



Technická charakteristika el. mag. ventilů PGV 1“

· provozní tlak:          1,4 - 10,3 bar

· průtok:                    0,2 – 6,8 m3/h 

· napětí:                    24 V AC

· proud spínací:        0,47 A

· proud provozní:      0,23 A

· manuální spuštění a zavření 

· připojení cívky ke kabelu s pomocí vodotěsných konektorů

Tlakový regulátor „ACCU SYNC ADJ“

[image: image3.jpg]


Pro sekce s kapkovou závlahou bude použit na ventily nastavitelný regulátor tlaku, který zredukuje tlak na maximální hodnotu 3,5 bar, což je maximální provozní tlak kapkovacího potrubí.

ELEKTROROZVODY
Ke zdrojům ovládacích jednotek musí být přivedeno elektrické vedení 230V, které bude vybaveno samostatným jištěním.

Zdroje ovládacích jednotek jsou bezpečnostní transformátory (3 ks) a to z 230V střídavých na 24 V střídavých.
Ovládací jednotky umístěné v rozvaděči ve velínu ID jsou propojeny kabely (19x1 mm2 JYTY) 24 V přes svorkovnicové skříně v jednotlivých podlažích a dále kabely (3x1,5 mm2 CYKY) 24 V s el.mag. ventily a senzory průtoku (impulsními vodoměry).

Je nutné zajistit propojení zavlažovaných ploch a místo umístění ovládací jednotky (zajistí dodavatel AZS, stavba musí zajistit prostupy - chráničky). Kabely pro rozvody elektroinstalace (24 V) budou vedeny jako trubní rozvody. Budou použity kabely JYTY 1,0 mm2 a CYKY 1,5 mm2. Zajistí dodavatel AZS.
Veškeré spoje el. vodičů budou prováděny vodotěsnými konektory DBY a DBR nebo podobnými. 

TRUBNÍ ROZVODY A PROSTUPY
Trubní vedení je složeno z:
a) Hlavní PP-R páteřní rozvod
· Od přípojného místa k jednotlivým sekčním elektromagnetickým ventilům Zajišťuje ZTI/TZB
b) Sekční PE přívodní potrubí k jednotlivým plochám
· Vedou od sekčních elektromagnetických ventilů k jednotlivým přípojným bodům závlahy
· Zajišťuje projektant a dodavatel závlahy. 

c) Rozvodné potrubí PE QJ 20 a 16 mm

· Distribuují vodu přímo v uvažované ploše a napojují se na PP-R potrubí 
· Zajišťuje projektant a dodavatel závlahy. 
Pro hlavní potrubí bude použito PP-R s vnějším průměrem 32 mm

v tlakové řadě PN 20.
Pro sekční potrubí bude použito PE-LD s vnějším průměrem 32 mm

v tlakové řadě PN 10.
Pro rozvodné potrubí bude použito jednovrstvé PE - QUICK JOINT PIPE slabostěnné potrubí s vnějším průměrem 16 a 20 mm, v tlakové řadě PN 6 

HLAVNÍ (SKUPINOVÁ) SESTAVA
Na začátku systému v místnosti vodního hospodářství bude instalována hlavní sestava. Řízení hlavní sestavy bude umístěno v technické místnosti (ovládací rozvaděč). Od hlavní sestavy pokračuje hlavní páteřní rozvod závlahy k elektromagnetickým ventilům. 
Manuální uzávěry vody

Umožňují manuální uzavření přívodu vody na vstupu do systému v době požadované odstávky systému, při čištění filtru nebo při poruše.

Filtrace s poloautomatickým proplachem: 

Filtr „F76-S“ se zpětným proplachem 
Filtr F76-S 1“ je vhodný pro systémy napojené na vodu z vodovodu (jako pojistný filtr) s umístěním v interiéru. Míra automatického čištění filtru se nastaví podle množství nečistot v určitém časovém intervalu. V případě většího (trvalého) znečištění filtru je třeba provádět občasnou kontrolu. Filtr není vhodný pro silně znečištěné zdroje vody. 

[image: image4.jpg]


Technická charakteristika: 

· tlaková řada:         PN16

· jemnost filtrace:    155 mesh 

Vypouštěcí ventil – přípojka pro kompresor

Umožňují připojení kompresoru po ukončení sezóny a snadné profouknutí systému vzduchem (viz kap. zazimování). 

Pro potřeby závlahového systému je nutné zajistit v místě připojení hlavní sestavy minimální tlak a průtok:

1. pro kropení 
· max. průtok Q = 2412 l/hod = 2,4 m3/hod = 0,67l/s
· tlak P = 5,0 – 5,5 bar

2. pro kapkovou závlahu

· max. průtok Q = 570 l/hod = 0,57 m3/hod

· tlak P = 3,5 – 4,0 bar
PAGE  
2

