VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI
vyhlašovatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Sídlo: 



U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7
IČ:



00064459
Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
Název veřejné soutěže: „O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Gaston“
Výše uvedený vyhlašovatel sděluje následující vysvětlení výzvy k podání nabídky ve veřejné soutěži vztahující se k výše uvedené veřejné soutěži.
Vyhlašovatel uvádí doplňující informace vztahující se k místu plnění veřejné soutěže:

BILANCE PŘÍKONŮ A SPOTŘEBA EL. ENERGIE

V následující tabulce je stanovení energetické bilance, kde jako podklad pro návrh byly použity známé

požadavky na vybavení objektu elektrickými spotřebiči a technologiemi.

Popis odběru                         Pi (kW)                 soudobost ß                                    Ps (kW)

Osvětlení


7,4

0,9



6,7

Technologie gastro        
207,6

0,7



145,3

Technologie VZT           
36,0          
0,9



32,4

Technologie MaR (ÚT)        
5,0

1,0



5,0

Chlazení + ohřev TV         
105,0           
1,0 



105,0

Zařízení SLP                  
3,0          
0,8                     
 
2,4

Ostatní                                    
4,0               
0,6                                

2,4

Mezisoučet 


368,0 kW 




299,2 kW

Mezispotřebičová soudobost ß 






0,9 kW

Součet 



368,0 kW 




269,3 kW

Výpočtový proud při cos φ – Iv = 409,4A

Jištění v rozváděči RE – 3 x 450A/B (nepřímé měření)

V souvislosti s doplňující informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání návrhů 
do 05. 01. 2018  do 10:00. Otevírání obálek s nabídkami pak bude probíhat 05. 01. 2018 v 10.15 hod. v sídle Vyhlašovatele. 

V Praze dne 14. 12. 2017
Zpracováno společností OTIDEA, budova METEOR C, Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, tel. +420 295 565 120

