
D.1.3.a
Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Název stavby:


Dočasný objekt skladu expozičního oddělení
Místo stavby:


areál ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7





parc.č. 1542/1, k.ú. Troja, Praha 7

Generální projektant:

Ing. Stanislav Marek - ATELIER M





ČKAIT 0000223, AI pro pozemní stavby





U průhonu 1516/32, Praha 7, IČO: 13827561, DIČ: CZ 5402191993





E-mail : atelier-m@volny.cz, marek@projektovyatelier-m.cz




tel.: 603 155 226, 266 311 198

Zpracovatel PBŘ:

Ing. Pavel Protiva, Jurkovičova 962/16, 149 00 Praha 4 – Háje




tel. 721 835 527, email. protiva.pavel@seznam.cz




ČKAIT 0000235, AI pro požární bezpečnost staveb a pozemní stavby

Investor:


Zoologická zahrada hl.m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7





IČ : 00064459, DIČ : CZ00064459

Stupeň:


DSP + DSP (příloha č. 8 k Vyhl.č. 499/2006 Sb. v platném znění) 
Datum:



05/2020
Obsah:

1)
Popis navrhované stavby


1.1)
Všeobecně







2


1.2)
Stavebně konstrukční a technické provedení stavby


2

2)
Požárně bezpečnostní řešení stavby


2.1)
Výchozí podklady a předpoklady pro PBŘ



4

2.2)
Rozdělení stavby do požárních úseků




4

2.3)
Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti



4

2.4)
Stavební konstrukce – stanovení požadavků



4

2.5)
Stavební konstrukce – návrh a posouzení



5

2.6)
Únikové cesty







5

2.7)
Odstupové vzdálenosti






5

2.8)
Zařízení pro protipožární zásah





6
3)
Závěr









6

Výpočet PBŘ








7-8
Přílohy:
PBŘ – Katastrální situace – vyznačení PNP
1 : 100


1 A4

1) Popis navrhované stavby
1.1) Všeobecně
Předkládaná projektová dokumentace řeší umístění dočasného objektu skladu pro potřeby expozičního oddělení na parc. č. 1542/1 v návaznosti na objekt Technického zázemí II.

Objekt bude osazen na zpevněné ploše v blízkosti pavilonu malých šelem – parc. č. 1564/4, k. ú. Troja.

Objekt bude sestávat ze 3 typových oceloplechových kontejnerů, které budou v řadě vedle sebe osazeny přímo na zpevněnou plochu bez potřeby vlastních základů.

Kontejnery budou využívány pro skladování stavebních materiálů, nářadí a dalších hmot pro potřeby expozičního oddělení. Z hlediska požárního zatížení je uvažováno s maximálním využitím každého kontejneru jako sklad pevných hořlavých látek, které mohou být reprezentovány dřevem o celkovém objemu 3,0 x 2,0 x 1,2 = 7,20 m3, tj. celkové hmotnosti až 3250 kg.

Objekt bude připojen na areálové rozvody elektroinstalace a přístupný bude pomocí stávajících vnitroareálových komunikací a zpevněných ploch.

Dešťové vody ze střechy objektu i ze zpevněných ploch budou vsakovány na vlastním pozemku.

Situování předmětných dočasných objektů není v rozporu s územním plánem tohoto území.

Návrh stavby je v souladu s požadavky na využití území, není proto nutno žádat o žádné výjimky.

Veškeré podmínky dotčených orgánu státní správy jsou v této PD zapracovány a splněny.

Na pozemek nezasahují ochranná ani bezpečnostní pásma.
1.2) Stavebně konstrukční a technické provedení stavby
Přípravné práce

Na okraji areálové manipulační plochy bude v délce cca 18 bm provedena demontáž stávajícího betonového obrubníku včetně betonového základu. Z místa navrhované stavby budou dále odstraněny veškeré materiály, které se na této ploše v současné době vyskytují.

Konstrukce kontejnerů
Na připraveném podloží budou těsně vedle sebe v řadě osazeny 3 plechové typové kontejnery, každý o vnějších rozměrech 2,2 x 4,0 x 2,2m. Výškově budou navzájem kontejnery vůči sobě vždy mírně výškově posunuty ve vazbě na sklonitost přilehlé obslužné manipulační plochy.

Konstrukce kontejnerů bude podložena betonovými dlaždicemi 300x300x30mm tak, aby kontejnery byly usazena do vodorovné polohy.

Navrženy jsou 2 typy kontejnerů, které se liší provedením vstupních dvoukřídlových dveří:

- 2 ks kontejner typu A: plně uzavřený kontejner

- 1 ks kontejner typu B: plně uzavřený kontejner, kromě vstupních vrat, která budou opatřena žaluziemi

nebo mřížemi pro účinné provětrávání vnitřního prostoru kontejneru

Celá konstrukce kontejnerů je tvořena ocelovou nosnou kostrou z ocelových FeZn profilů tl. 2 mm, která je opláštěna stěnovými a střešními plechy. Konstrukce není zateplena a nemá ani žádné prokazatelné vlastnosti týkající se požární odolnosti.
Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří dřevěná prkna 35 mm přišroubovaná k nosným ocelovým profilům podlahy kontejneru.
Stěny kontejnerů jsou z trapézového FeZn plechu 0,75 mm přinýtovaného na nosné profily kontejneru.

Střecha kontejnerů je z trapézového FeZn plechu 0,75 mm, který je rovněž přinýtován k nosným profilům kontejneru. Na obou koncích střechy jsou umístěny profily, které plní funkci okapů.

Vstupní dveře do kontejnerů jsou dvojkřídlové, velikostí odpovídající čelní stěně kontejnerů.

U kontejneru typu „A“ jsou plné dveře z trapézového FeZn plechu 0,75 mm přinýtovaného k obvodovým profilům každého křídla. Obvodové profily jsou z pozinkovaných plechů 1 mm. Křídla dveří obsahují pákový uzávěr s táhly, kliku, zámek s vložkou FAB a zábrany proti nežádoucímu vyvrácení dveří. Křídla dveří jsou závěsy zavěšena v rámu dveří z ocelových profilů z pozinkovaného plechu 2 mm.

U kontejneru typu „B“ je dveřní výplň navržena z bezpečnostní ocelové pozinkované sítě z důvodu zajištění účinného provětrávání vnitřního prostoru.

Konstrukce kontejnerů musí být z důvodu požadavků na požární odstupové vzdálenosti řešeny jako plochy požárně odolné a požárně uzavřené. Splnění tohoto požadavku je řešeno dodatečným vnitřním požárně odolným opláštěním a podhledem s garantovanou požární odolností zevnitř v hodnotě EI 30/DP1.

Pro dodatečné vnitřní opláštění byly vybrány skladby systému KNAUF.
Pro opláštění stěn byla zvolena konstrukce předstěny typu W 629, pro stropní podhledy pak konstrukce typu D112a. Jedná se o konstrukce, u kterých je požadována a zhotovitelem musí být i prokázána požární odolnost EI 30/DP1.

Skladba předsazené stěny W 629, požární odolnost EI 30/DP1:

– zdvojené nosné profily předstěny CW75 osazené do profilů UW75, které budou dole upevněny

k ocelové konstrukci podlahy (v případě, že bude nutno profily uložit na dřevěnou podlahu, budou

zakládací UW profily uloženy přes pás protipožárního sádrokartonu), v horní části budou nosníky

předstěny kotveny do předem provedené nosné konstrukce podhledu

- opláštění 2 x Aquapanel 12,5 mm bez nutnosti izolace

- celkem tloušťka předstěny 100 mm

Skladba stropního podhledu D112a, požární odolnost EI 30/DP1:

- jednovrstvá ocelová podkonstrukce po á 700mm upevněná přímým závěsem ke konstr.kontejneru.

Na tuto podkonstrukci budou v kolmém směru po á 300mm upevněny profily CD 27 mm, které

vytvoří podklad pro vnitřní podhledové desky
- opláštění 2 x Knauf Green 12,5 mm + překrytí deskou Aquapanel Universal Boards. 8,0 mm

- celkem tloušťka podhledu 60 mm

Technické vybavení kontejnerů

Vnitřní prostory kontejnerů budou vybaveny běžnými elektroinstalacemi pro osvětlení.

Konstrukce kontejnerů budou uzemněny.

V řešeném objektu se nevyskytují žádná elektrická zařízení, která by měla být funkční při požáru a při probíhajících záchranných pracích a která by vyžadovala napájení ze dvou nezávislých zdrojů energie.

Elektroinstalace v kontejnerech bude napojena z rozvodnice RK, která bude osazena na zdi sousedního objektu.

Přívody ke kontejnerům budou uloženy v zemi podél kontejnerů. Svody z rozvodnice RK do země budou uloženy v liště. Vedení budou do kontejnerů vstupovat podlahou, která je dřevěná.

Rozvody v kontejnerech budou provedeny pevně na povrchu v ochranných tuhých trubkách nebo lištách. Pro přístroje se použijí nástěnné přístroje v krytí IP 55.

Osvětlení kontejnerů je navrženo průmyslovými prachotěsnými zářivkovými svítidly v krytí IP 65. V každém kontejneru je osazeno jedno svítidlo 1x 58 W a je ovládáno spínačem u vstupu. Spínače budou osazeny ve výši 120 cm středem nad podlahou.

V každém kontejneru jsou navrženy dva zásuvkové vývody. Každý kontejner bude napojen na samostatný zásuvkový obvod. Zásuvky budou osazeny ve výši 50 cm středem nad podlahou.

V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících je ochrana navržena automatickým odpojením od zdroje. 

Všechny rozvody v kontejnerech budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.

Zařízení a instalace vyžadující zkoušky a revize smí být uvedeny do provozu pouze na základě jejich úspěšného provedení. Za provozu objektu musí být prováděny revize pravidelné.

2) Požárně bezpečnostní řešení stavby

2.1) Výchozí podklady a předpoklady pro požárně bezpečnostní řešení stavby

Předložené požárně bezpečnostní řešení stavby (dále jen PBŘ) vychází ze stavebně-dispozičního a konstrukčně-technického řešení stavby a z požadavků na využití řešeného objektu.

Pro vypracování projektu PBŘ pak byly použity tyto předpisy v jejich aktuálně platném znění

a) obecně závazné právní předpisy, zejména:

- Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů - "Zákon o požární ochraně"

- Vyhl. č. 246/2001 + 221/2014 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
Požárního dozoru - "Vyhláška o požární prevenci"

- Vyhl. č. 23/2008 + 268/2011 Sb.  "O technických podmínkách požární ochrany staveb"

b) soubor závazných norem ČSN pro požární bezpečnost staveb (dále jen PBS), zejména:

ČSN 73 0804 
PBS - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 
PBS - Společná ustanovení

ČSN 73 0821/2
PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0824
PBS - Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0873 
PBS - Zásobování požární vodou

c) další navazující a související předpisy v jejich platném znění, např.:
PAVUS © 2009 
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Vyhláška č. 23/2008 Sb. stanovuje závaznost postupu při zpracování požárně bezpečnostního řešení podle požadavků norem podskupiny ČSN 73 08xx pro požární bezpečnost staveb.

V daném případě, kdy se řeší nová stavba sloužící účelům technického zázemí ZOO, se uplatní obecné principy této vyhlášky, dále pak zejména principy ČSN 73 0804.

Konstrukční systém řešeného objektu se dle čl. 5.7.1.a) ČSN 73 0804 klasifikuje jako nehořlavý, tzn. obsahuje výhradně nehořlavé konstrukční prvky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
Požární výška ve smyslu čl. 5.3.5. ČSN 73 0804 je u řešeného jednopodlažního objektu h=0,00m.
2.2) Rozdělení stavby do požárních úseků
Každý s navržených kontejnerů bude řešen jako jeden samostatný požární úsek:
N 1.1 - kontejner A – sever

N 1.2 - kontejner B – střed

N 1.3- kontejner A – jih

2.3) Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti
Všechny navržené kontejnery budou využívány pro skladování stavebních materiálů, nářadí a dalších hmot pro potřeby expozičního oddělení. Z hlediska požárního zatížení je uvažováno s maximálním využitím každého kontejneru jako sklad pevných hořlavých látek, které mohou být reprezentovány dřevem o celkovém objemu 3,0 x 2,0 x 1,2 = 7,20 m3, tj. celkové hmotnosti až 3250 kg.

Pro stanovení požárního rizika byl proveden výpočet dle ČSN 73 0804 doložený v závěru této zprávy.

Výpočet byl proveden pro typický kontejner tvořící úsek N 1.2 - typ „B“ – střed. Tento kontejner je koncipován pro uložení dřeva a jeho sušení pomocí dostatečně průvzdušných vstupních dveří.

Na základě výpočtů je každý z řešených požárních úseků zařazen do III.SPB.

2.4) Stavební konstrukce – stanovení požadavků
Navrhovaný objekt je samostatně stojící a má jediné podlaží nadzemní - poslední.
Požadavky na stavební konstrukce budou stanoveny dle ČSN 73 0804, tab. 10, pol. 1 - 12.

Požární úseky jsou zařazeny do III.stupně požární bezpečnosti.
V objektu se vyskytují následující stavební konstrukce s požadavky na požární odolnost:

pol. 1c)
nenosné požární předstěny v posledním NP



EI 30

pol. 3.a.3)
nenosné obvodové předstěny v posledním NP (zevnitř ven)

EI 30
pol. 4)
nenosná podhledová konstrukce 




EI 30
Ostatní konstrukce se buď nevyskytují, nebo nemají žádný požadavek, nebo mají požadavek nulový.
2.5) Stavební konstrukce – návrh a posouzení
Konstrukce staveb se navrhují a posuzují podle norem řady ČSN EN 1990 - Eurokódy.
Kromě Eurokódů lze z hlediska požární odolnosti pro návrh a posouzení konstrukcí použít také ČSN 73 0821 - edice č. 2), která však řeší pouze omezený sortiment vybraných konstrukcí a detailů.

Ve 12/2009 byla vydána publikace PAVUS „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“, kde jsou uvedeny tabulkové hodnoty požární odolnosti stanovené na základě Eurokódů pro vybrané typy konstrukcí s tím, že tyto hodnoty jsou v dokumentaci pro stavební řízení také plně akceptovatelné.

K prokázání požární odolnosti lze také použít platné doklady a katalogy výrobců použitých stavebních prvků a konstrukcí. Podmínkou je odborná montáž příslušných prvků a konstrukcí, v souladu s technickými a technologickými předpisy.

Návrh a posouzení konstrukcí kontejnerů
Konstrukce kontejnerů, které budou použity pro realizaci navrhované stavby, jsou oceloplechové nezateplené.

Z hlediska použitého materiálu se konstrukce kontejnerů hodnotí jako nehořlavý systém DP1 obsahující výhradně nehořlavé hmoty třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Pro posouzení požární odolnosti konstrukcí kontejnerů není k dispozici žádná normová položka a ani výrobce kontejnerů nemá k dispozici žádné doklady, které by prokazovaly jejich požární odolnost.

Bez dalších opatření je nutno konstrukce použitých kontejnerů považovat za konstrukce bez požární odolnosti, tvořící plochy požárně otevřené.
Z důvodu potřeby regulace rozsahu požárně nebezpečných prostorů, které by v případě požáru mohly kontejnery vytvářet sáláním tepla do svého okolí, musí být konstrukce kontejnerů z vnitřní strany dodatečně upraveny tak, aby konstrukce kontejnerů tvořily z vnitřní strany plochy požárně odolné, tj. požárně uzavřené.
Výjimkou budou pouze vstupní vrata v čelní stěně každého z kontejnerů, která budou bez úprav a budou tedy tvořit plochy 100% požárně otevřené.

Pro požadovanou úpravu kontejnerů byly zvoleny konstrukce „suché výstavby“ systému KNAUF:

- pro vnitřní úpravu všech tří stěn uvnitř každého kontejneru, kromě stěny se vstupními vraty, bude
použita předsazená šachtová stěna W 629 s opláštěním deskami Aquapanel

požární odolnost EI 30/DP1 doloží výrobce systému a zhotovitel konstrukce
- pro vnitřní úpravu stropů/podhledů uvnitř každého kontejneru bude použita podhledová
konstrukce D112a s opláštěním deskami Knauf Green a deskami Aquapanel

požární odolnost EI 30/DP1 doloží výrobce systému a zhotovitel konstrukce

Podmínkou pro doložení a splnění požadavků na požární odolnost konstrukcí je odborná montáž konstrukcí, v souladu s technologickými a montážními předpisy, provedená výrobcem proškolenou osobou/firmou.

2.6) Únikové cesty
Únikové cesty z řešeného objektu není nutno posuzovat, protože v souladu s čl. 10.12.3. ČSN 73 0802 únikové cesty začínají a zároveň i končí přímo ve východových dveřích z jednotlivých kontejnerů na volné prostranství.

2.7) Odstupové vzdálenosti
V souladu s čl. 2.5. této zprávy budou konstrukce kontejnerů z vnitřní strany dodatečně upraveny tak, aby konstrukce kontejnerů tvořily plochy požárně uzavřené.

Požárně 100% otevřenými plochami tak budou pouze vstupní dvojkřídlová vrata každého z kontejnerů.

Z hlediska požárního zatížení je uvažováno s maximálním využitím každého kontejneru jako sklad pevných hořlavých látek, které mohou být reprezentovány dřevem o celkovém objemu 3,0 x 2,0 x 1,2 = 7,20 m3, tj. celkové hmotnosti až 3250 kg.

Na základě výpočtu podle ČSN 73 0804, který je doložen v závěru této zprávy, byl pak stanoven rozsah požárně nebezpečného prostoru do vzdálenosti 3,59m od vstupních vrat do každého z kontejnerů.

Rozsah tohoto prostoru byl přenesen do grafické části projektu a bylo zjištěno, že:
- v požárně nebezpečném prostoru okolo řešené stavby se nenachází žádná jiná stavba
- řešená stavba se nebude nacházet v požárně nebezpečném prostoru žádné jiné trvalé stavby

- požárně nebezpečný prostor okolo řešené stavby nezasahuje na pozemky třetích osob
Normové požadavky v daném případě jsou splněny – nehrozí přenesení požáru mezi navzájem blízkými trvalými stavbami. Požární odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

2.8) Zařízení pro protipožární zásah

Příjezdy, přístupy
Příjezd a přístup bezprostředně k východnímu průčelí řešené stavby je zajištěn stávajícími areálovými zpevněnými komunikacemi. Požadavky čl. 13.2. ČSN 73 0804 jsou splněny.

Průjezdný profil příjezdových komunikací není nikde menší než š/v = 3,50/4,10m. Požadavky čl. 13.3. ČSN 73 0804 jsou splněny.

Nástupní plochy,vnitřní a vnější zásahové cesty

Nástupní plochy požárního zásahu (čl. 13.4. ČSN 73 0804) se pro řešenou stavbu nepožadují.

Vnitřní zásahové cesty (čl. 13.5. ČSN 73 0804) se pro řešenou stavbu nepožadují.

Vnější zásahové cesty (čl. 13.7. ČSN 73 0804) se pro řešenou stavbu nepožadují.

Požární voda
V souladu s čl. 4.4.a3) ČSN 73 0873 se pro řešenou stavbu s úseky o ploše menší než 30m2 vnější odběrní místa požární vody nepožadují a proto neposuzují.

V souladu s čl. 4.4.b1) ČSN 73 0873 se pro řešenou stavbu s úseky o součinu p*S menším než 9000 nepožadují a proto nenavrhují.
Hasící přístroje 

Všechny 3 požární úseky navržené v rámci řešené stavby mohou být v souladu s čl. 13.9.2. ČSN 73 0804 vybaveny společně, a to alespoň 2 ks přenosných hasících přístrojů.

S ohledem na předpokládanou třídu požáru (pevné hořlavé materiály – převážně dřevo) a na skutečnost, že přístroje budou osazeny ve venkovním prostředí, se doporučuje použít přístroje vodní mrazuvzdorné (funkční rozsah od -20oC do +60oC) s náplní 9 litrů s hasícími schopnostmi 13A.

Přístroje budou osazeny vně kontejnerů na trvale viditelném a dobře přístupném místě a musí být udržovány v řádně revidovaném a provozuschopném stavu.

Jiná zařízení
Dle ČSN žádná jiná zařízení nejsou požadována a projektem PBŘ ani navrhována.
3) Z á v ě r 

Řešená stavba splňuje požadavky Vyhlášky č. 23/2008 + 268/2011 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“, dále pak požadavek části třetí, §8, odst. 1b) Vyhlášky č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“.

V souladu s platnými právními předpisy projekt PBŘ postupoval podle požadavků souboru platných norem řady ČSN 73 08xx a předpisů navazujících.

Předložený projekt PBŘ je součástí dokumentace pro vydání povolení stavby. Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 8 k Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Po schválení bude tento projekt závazným podkladem pro další stupeň dokumentace (bude-li zpracováván) a pro realizaci stavby.

Praha, 25.05.2020
Vypracoval: ing. Pavel Protiva
Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0804, únor 2010,  [Z3 2020]

npn =   1

npp =   0

np  =   1

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.2 - kontejner B

Skupina výrob a provozů :   5

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                             S   hs      So   ho

                                               m2    m      m2    m



2           1  B-kontejner                    7,6  1,99    1,0  0,50

č.m.      č.p. Účel                             pn  pol.A.1     ps   k1   K

                                              kg.m-2          kg.m-2



2           1  B-kontejner                    299,3    5,0  --  1,00

Parametry hořlavých látek:

č.m.      Hořlavá látka        M     K    k1     Sf        m

                             [kg]               [m2]  [kg.m-2.min-1]



2         Dřevo jehličnat  3250,0  1,00 0,70    --        --

Výpočty pro místnosti

č.m.          p   k3    Fo    F1    vv   vp    F2     TAU   TAUE   Tg

         kg.m-2             m1/2   kg.m-2.min-1 m1/2      min      oC



2        303,59  4,76 0,020 0,020  0,63   -     -    483,0 176,0  911

Požární riziko

Výpočtový režim : TAUe z pravděpodobné doby trvání požáru (čl.6.2.3)

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Umístění : nejnižší podlaží je v nadzemní části objektu

Plocha požár. úseku   S [m2]           =     7,60

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =     7,60

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     1,99

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     1

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     1

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2   =     1

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =     1,00

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =   299,34

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     4,25

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =   303,59

Součinitel           k3                =     4,76

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =    36,20

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,020

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Součinitel           k4                =     1,000

Součinitel           K (průměr.)       =     1,000

Parametr odvětrání   F1 [m1/2]         =     0,020

Součinitel         GAMA                =     6,749

Rychlost odhoř.      vv [kg.m-2.min-1] =     0,628

Pravděpodobná doba  TAU [min]          =   483,5

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   175,7

Teplota plynů        Tg [oC]           =   911,0

Součinitel           k5                =     1,00

Součinitel           k6                =     1,0

Součinitel           k8                =     0,417

Součin          TAUe.k8 [min]          =    73,193

Stupeň požární bezpečnosti             = III.

Ekonomické riziko (čl. 7)

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     1,40

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,09

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     1,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =     1,37

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  1139,42

Pomocná hodnota                               Z  = 12660,24

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     2,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  6330,10

Počet přenosných hasicích přístrojů           nr = 1 (1,0)
Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818

Úsek není trvale obsazen osobami – nestanovuje se.

Únikové cesty

Úsek není trvale obsazen osobami – neposuzuje se.

Odstupy

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =  176

  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I      d      d*  Pozn.

      [m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]


  1   2,0   2,0     4     4  100  100   176  0,29 0,42 205,11   3,59   3,59 11.4.7

  1 - otevřená část obv.stěny 100%

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

Plocha požár. úseku   S [m2]           =      7,6

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    303,6

Součin p.S =   2307,3

Výška objektu         h [m]            =      0,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: výrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

    místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

Při p.S < 9000 kg lze podle čl. 4.4 b)1) od vnitřních odběrních míst upustit.
Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

   S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží  Skupina

     7,6   6330,1    0,0     299,34     0,020     0          1        5

Nutnost instalace EPS : není nutná a PBŘ není požadována
Export: NX804PRO v.z3.2020, (c) 1994-2020 Radim Bochňák, www.firenx.cz

937_2020_ZOO_Technicke_zazemi_skladovaci_kontejnery 

strana 8 (celkem 10)

